## 入力
特殊円形マンホール（常時設計）
Ｒ-１ 特殊マンホール（内径φ4000mm）
１．設計条件
１-１．設計荷重
１-１-１．土質条件と地下水
| 土層 | 深度 |  |  | 層厚 |  |  | 単位重量 |  |  |  | 単位重量 |  |  |  | 静止土圧 |  | 鉛直土圧
| 番号 | Ｚ |  |  | ｈ |  |  | (大気中)γ |  |  |  | (水中)γ' |  |  |  | 係数 ｋo |  | 係数 α
|  | （ｍ） |  |  | （ｍ） |  |  | （kN/m3） |  |  |  | （kN/m3）
| 1 | 10.454 |  |  | 10.454 |  |  | 18 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0.5 |  | 1
| 地下水 |  | 地表面からの深さ Ｈ | [6 empty] | 2.48 |  |  | (ｍ)
|  |  | 単位重量 γw | [6 empty] | 10 |  |  | (kN/m3)
１-１-２．活荷重
| Ｔ-25 軸重 |  |  |  |  | 100 |  |  | (kN)
| 地表面載荷荷重 Ｐv1 |  |  |  |  | 10 |  |  | (kN/m2) | [6 empty] | 群衆荷重 |  | 5 |  |  | (kN/m2)
| 衝撃係数 ｉ | [8 empty] | 低減係数 β
| 土被り(ｈ) |  |  | 衝撃係数 | [7 empty] | 土被り ｈ≦１ｍ かつ | [6 empty] | 左記以外の場合
| ｈ＜４ｍ |  |  | 0.3 | [7 empty] | 内空幅 Ｂ≧４ｍ の場合 | [10 empty] | 衝撃係数 | 0.3
| ４ｍ≦ｈ |  |  | 0 | [5 empty] | β |  | 1 | [6 empty] | 0.9 |  |  |  | 低減係数 | 0.9
１-２．コンクリート材料
| 材料強度 | [6 empty] | ｆ'ck |  |  | 24 |  |  |  | Ｎ/mm2
| ヤング係数 | [6 empty] | Ｅc |  |  | 25000 |  |  |  | Ｎ/mm2
| 許容曲げ圧縮応力度 | [6 empty] | σca |  |  | 9 |  |  |  | Ｎ/mm2
| 許容せん断応力度(平均) | [6 empty] | τa1 |  |  | 0.39 |  |  |  | Ｎ/mm2
| 許容せん断応力度(最大) | [6 empty] | τa1 |  |  | 0.45 |  |  |  | Ｎ/mm2
| 許容付着応力度 | [6 empty] | τoa |  |  | 1.6 |  |  |  | Ｎ/mm2
| 単位重量(大気中) | [6 empty] | γc |  |  | 24.5 |  |  |  | kN/m3
| ポアソン比 | [6 empty] | ν |  |  | 0
１-３．鉄筋材料
| 材質 | [9 empty] | SD345
| ヤング係数 | [6 empty] | Ｅs |  |  | 200000 |  |  |  | Ｎ/mm2
| 許容引張応力度(大気中) | [6 empty] | σsa1 |  |  | 160 |  |  |  | Ｎ/mm2
| 許容引張応力度(水中) | [6 empty] | σsa2 |  |  | 160 |  |  |  | Ｎ/mm2
１-４．部材と解析モデル
| 地表面から部材１上端までの距離 | [9 empty] | 1.854 |  |  | (ｍ)
| 部材 | 深度 |  |  | 部材高 |  |  | 部位 |  |  | 部材 |  |  |  |  | 断面 | 解析条件
| 番号 | [9 empty] | 名称 |  |  |  |  | 照査
|  | （ｍ） |  |  | （ｍ） | [10 empty] | 有無
| 1 | 2.204 |  |  | 0.35 |  |  | 頂版 |  |  | 頂版 |  |  |  |  | ○ | 周辺固定支持版
| 2 | 5.004 |  |  | 2.8 |  |  | 側壁 |  |  | 側壁１ |  |  |  |  | ○ | リング構造解析
| 3 | 5.304 |  |  | 0.3 |  |  | 中床版 |  |  | 中床版 |  |  |  |  | ○ | 周辺固定支持版
| 4 | 9.904 |  |  | 4.6 |  |  | 側壁 |  |  | 側壁２ |  |  |  |  | ○ | リング構造解析
| 5 | 10.454 |  |  | 0.55 |  |  | 底版 |  |  | 底版 |  |  |  |  | ○ | 周辺固定支持版
１-５．形状
| 部材 | 平面 |  | 正面寸法
| 番号 | 形状 |  | 外形上縁 |  |  | 内形上縁 |  |  |  | 外形下縁 |  |  |  | 内形下縁
|  |  |  | （ｍ） |  |  | （ｍ） |  |  |  | （ｍ） |  |  |  | （ｍ）
| 1 | 円形 |  | 4.8 |  |  | － |  |  |  | 4.8 |  |  |  | －
| 2 | 円形 |  | 4.8 |  |  | 4 |  |  |  | 4.8 |  |  |  | 4
| 3 | 円形 |  | 4.8 |  |  | － |  |  |  | 4.8 |  |  |  | －
| 4 | 円形 |  | 4.8 |  |  | 4 |  |  |  | 4.8 |  |  |  | 4
| 5 | 円形 |  | 4.8 |  |  | － |  |  |  | 4.8 |  |  |  | － | [7 empty] | 軸心直径 | 4.4
側面形状
1.854
[6 empty] | 0.35 | [9 empty] | 頂版 |  |  |  | 2.204 |  | 2.48
[6 empty] | 2.8 | [9 empty] | 側壁１
|  | 10.454 | [17 empty] | 5.004
|  |  |  | 8.6 |  | 0.3 | [9 empty] | 中床版 |  |  |  | 5.304
[6 empty] | 4.6 | [9 empty] | 側壁２
9.904
[6 empty] | 0.55 | [9 empty] | 底版 |  |  |  | 10.454
Note on J15: Ｔ-25：100kN T-20：80kN T-14：56ｋN

## 出Ⅰ
２．荷重計算
２-１．鉛直荷重
２-１-１．躯体自重
| 部材 |  | 部位 |  |  | 名称 |  |  |  |  | 算出式 | [13 empty] | 重量
| 番号 | [9 empty] | 載荷面積×高さ×単位重量 | [13 empty] | (kN)
| 1 |  | 頂版 |  |  | 頂版 |  |  |  |  | π/4×4.800^2×0.350×24.50 | [13 empty] | 155.17
[24 empty] | 累計 Ｒd1＝ | 155.17
| 2 |  | 側壁 |  |  | 側壁１ |  |  |  |  | π/4×(4.800^2－4.000^2)×2.800×24.50 | [13 empty] | 379.3
| 3 |  | 中床版 |  |  | 群衆荷重 |  |  |  |  | π/4×4.000^2×5.0 | [13 empty] | 62.83
| 3 |  | 中床版 |  |  | 中床版 |  |  |  |  | π/4×4.800^2×0.300×24.50 | [13 empty] | 133
| 4 |  | 側壁 |  |  | 側壁２ |  |  |  |  | π/4×(4.800^2－4.000^2)×4.600×24.50 | [13 empty] | 623.14
[24 empty] | 累計 Ｒd2＝ | 1353.44
| 5 |  | 底版 |  |  | 底版 |  |  |  |  | π/4×4.800^2×0.550×24.50 | [13 empty] | 243.84
[24 empty] | 累計 Ｒd ＝ | 1597.28
２-１-２．土砂荷重
| 部材 |  | 部位 |  |  | 名称 |  |  |  |  | 算出式 | [13 empty] | 重量
| 番号 | [9 empty] | 載荷面積×高さ×単位重量 | [13 empty] | (kN)
| 1 |  | 頂版上面
|  |  | 土砂 |  |  | 地下水位上部 |  |  |  |  | π/4×4.800^2×1.854×18.00 | [13 empty] | 603.89
|  |  | 土砂 |  |  | 地下水位下部
地下水
[24 empty] | 累計 Ｒs ＝ | 603.89
２-１-３．活荷重
(１)後輪荷重
設計に用いる活荷重は以下の後輪荷重を載荷する。
| Ｐ1＝ |  |  | ２×後輪荷重 | [6 empty] | ×(１＋衝撃係数) | [5 empty] | ＝ |  | 2×100 |  | ×(1＋0.3)
|  |  |  | Ｔ荷重１組の占有幅 | [14 empty] | 2.75
|  |  | ＝ | 94.55 |  |  |  | (kN/m)
(２)活荷重による鉛直荷重
（ⅰ）土被りが４ｍ未満の活荷重による鉛直荷重は以下により算出する。
|  | Ｐv1＝ |  |  |  | Ｐ1・β |  |  |  | ＝ |  | Ｐ1・β
[6 empty] | Ｗ1 | [5 empty] | 2ｈ＋0.2
|  | ここに、 | [17 empty] | Ｐ1
|  |  | Ｐv1 |  | ： | 活荷重による鉛直荷重(kN/m2)
|  |  | Ｐ1 |  | ： | 後輪による活荷重(kN/m) | [11 empty] | 45° |  |  |  | 45°
|  |  | Ｗ1 |  | ： | 後輪荷重の分布幅(ｍ) | [13 empty] | 0.2ｍ
|  |  | β |  | ： | 低減係数 | [13 empty] | Ｗ1 | [5 empty] | ｈ
|  |  | ｈ |  | ： | 土被り厚(ｍ)
Ｐv1
|  | Ｐv1＝ |  |  | 94.55×0.9
2×1.85＋0.2
|  |  |  | ＝ | 21.77 |  |  |  | (kN/m2)
（ⅱ）土被りが４ｍ以上の活荷重による鉛直荷重は以下の通りとする。
|  |  |  | Ｐv1＝ | 10 |  |  |  | (kN/m2)
[10 empty] | 当検討では、ケース（ⅰ） | 21.77 |  |  | (kN/m2) |  | となる。
２-１-４．頂版、底版に作用する鉛直荷重
頂版部材に作用する鉛直荷重、底版部材に作用する地盤反力は以下により算出する。
|  |  |  | Ｗ＝ | (Ｒd＋Ｒs)／Ａ＋Ｐv1
ここに、
|  |  | Ｗ |  | ： | 版部材に作用する荷重(kN/m2)
|  |  | Ｒd |  | ： | 躯体自重(kN)
|  |  | Ｒs |  | ： | 土砂自重(kN)
|  |  | Ｐv1 |  | ： | 活荷重による鉛直荷重(kN/m2)
|  |  | Ａ |  | ： | 載荷面積(ｍ2)
底版の場合は、軸心面積
(１)頂版 部材番号-1 頂版
|  |  |  | Ｗ＝ | (155.17＋603.89)/(π/4*4.800^2)＋21.77
|  |  |  | ＝ | 63.72 |  |  |  | (kN/m2)
(２)底版 部材番号-5 底版
|  |  |  | Ｗ＝ | (1353.44＋603.89)/(π/4*4.400^2)＋21.77
|  |  |  | ＝ | 150.5 |  |  |  | (kN/m2)
２-１-５．中床版部材に作用する鉛直荷重
中床版部材に作用する鉛直荷重は以下により算出する。
|  |  |  | Ｗ＝ | γc・ｔ＋Ｗ1
ここに、
|  |  | Ｗ |  | ： | 版部材に作用する荷重(kN/m2)
|  |  | γc |  | ： | コンクリートの単位重量(kN/m3)
|  |  | ｔ |  | ： | 部材厚(ｍ)
|  |  | Ｗ1 |  | ： | 群衆荷重(kN/m2)
(１)中床版 部材番号-3 中床版
|  |  |  | Ｗ＝ | 24.50×0.300＋5.0
|  |  |  | ＝ | 12.35 |  |  |  | (kN/m2)
２-２．水平荷重
２-２-１．土圧
側壁に作用する水平土圧は以下により算出する。
・地下水面より浅い場合
Ｐhd＝ｋo・Σγ・ｈ
・地下水面より深い場合
Ｐhd＝ｋo・Σγ・(ｈ－ｈw)＋ｋo・Σγ'・ｈw
ここに、
|  |  | Ｐhd |  | ： | 土圧による水平荷重(kN/m2)
|  |  | ｋo |  | ： | 静止土圧係数
|  |  | γ |  | ： | 土の単位重量(大気中) (kN/m3)
|  |  | γ' |  | ： | 土の単位重量(水中) (kN/m3)
|  |  | ｈw |  | ： | 水中の層厚(ｍ)
|  |  | ｈ |  | ： | 層厚(ｍ)
２-２-２．水圧
地下水位以深の側壁に作用する水圧は以下により算出する。
Ｐw＝γw・(ｈ－ｈw)
ここに、
|  |  | Ｐw |  | ： | 水圧(kN/m2)
|  |  | γw |  | ： | 水の単位重量(kN/m3)
|  |  | ｈw |  | ： | 地表面から地下水位面までの距離(ｍ)
|  |  | ｈ |  | ： | 地表面からの距離(ｍ)
２-２-３．活荷重による水平土圧
側壁に作用する活荷重による水平土圧は、深さに関係なく以下により算出する。
|  |  |  | Ｐh1＝Ｑ・ｋo | [14 empty] | Ｑ
ここに、
|  |  | Ｐh1 |  | ： | 活荷重による水平土圧(kN/m2)
|  |  | Ｑ |  | ： | 地表面載荷荷重(kN/m2)
|  |  | ｋo |  | ： | 静止土圧係数 | [17 empty] | ｈ
Ｑ･ｋo
２-２-４．水平土圧集計
| 部材 |  | 深度 |  |  |  | 平面 |  |  | 部位 |  |  | 位置 |  | Ｐhd |  |  | Ｐw |  |  | Ｐh1 |  | 合計
| 番号 |  | （ｍ） |  |  |  | 形状 | [7 empty] | （kN/m2） |  |  | （kN/m2） |  |  | （kN/m2） |  | （kN/m2）
| 1 |  | 2.029 |  |  |  | 円形 |  |  | 頂版 |  |  | 中心 |  | 18.26 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 23.26
| 2 |  | 2.204 |  |  |  | 円形 |  |  | 側壁 |  |  | 上端 |  | 19.84 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 24.84
| 2 |  | 2.48 |  |  |  | 円形 |  |  | 側壁 |  |  | 水位面 |  | 22.32 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 27.32
| 2 |  | 5.004 |  |  |  | 円形 |  |  | 側壁 |  |  | 下端 |  | 33.68 |  |  | 25.24 |  |  | 5 |  | 63.92
| 3 |  | 5.154 |  |  |  | 円形 |  |  | 中床版 |  |  | 中心 |  | 34.35 |  |  | 26.74 |  |  | 5 |  | 66.09
| 4 |  | 5.304 |  |  |  | 円形 |  |  | 側壁 |  |  | 上端 |  | 35.03 |  |  | 28.24 |  |  | 5 |  | 68.27
| 4 |  | 9.904 |  |  |  | 円形 |  |  | 側壁 |  |  | 下端 |  | 55.73 |  |  | 74.24 |  |  | 5 |  | 134.97
| 5 |  | 10.179 |  |  |  | 円形 |  |  | 底版 |  |  | 中心 |  | 56.97 |  |  | 76.99 |  |  | 5 |  | 138.96

## 出Ⅱ
３．断面力計算
３-１．頂版の断面力計算（頂版）
頂版は等分布荷重を受ける周辺固定支持版として算出する。
|  |  |  | Ｍr＝ | ｐo・ａ2/16・{(１＋ν)－(３＋ν)・(ｒ/ａ)2}
|  |  |  | Ｍθ＝ | ｐo・ａ2/16・{(１＋ν)－(１＋３ν)・(ｒ/ａ)2}
|  |  |  | Ｓr＝ | －ｐo・ｒ/2
ここに、
|  |  | Ｍr |  | ： | 半径方向曲げモーメント(kN･m)
|  |  | Ｍθ |  | ： | 周辺方向曲げモーメント(kN･m)
|  |  | Ｓr |  | ： | せん断力(kN)
|  |  | ｐo |  | ： | 上面に作用する等分布荷重 | [7 empty] | ＝ | 63.72 |  |  | (kN/m2)
|  |  | ａ |  | ： | 側壁中心半径 | [7 empty] | ＝ | 2.2 |  |  | (ｍ)
|  |  | ν |  | ： | ポアソン比 | [7 empty] | ＝ | 0
|  |  | ｒ |  | ： | 照査位置 | [7 empty] | ＝ | 1.825 |  |  | (ｍ)
(１)曲げモーメント
端部 ｒ＝ａ
|  |  |  | Ｍr＝ | 63.72×2.200^2/16×{(1＋0.00)－(3＋0.00)×(2.200/2.200)^2}
|  |  |  | ＝ | -38.55 |  | (kN･m)
|  |  |  | Ｍθ＝ | 63.72×2.200^2/16×{(1＋0.00)－(1＋3×0.00)×(2.200/2.200)^2}
|  |  |  | ＝ | 0 |  | (kN･m)
中央部 ｒ＝０
|  |  |  | Ｍr＝ | 63.72×2.200^2/16×{(1＋0.00)－(3＋0.00)×(0.000/2.200)^2}
|  |  |  | ＝ | 19.28 |  | (kN･m)
|  |  |  | Ｍθ＝ | 63.72×2.200^2/16×{(1＋0.00)－(1＋3×0.00)×(0.000/2.200)^2}
|  |  |  | ＝ | 19.28 |  | (kN･m)
(２)せん断力
端部 ｒ＝ａ
|  |  |  | Ｓr＝ | －63.72×2.200/2
|  |  |  | ＝ | -70.09 |  | (kN)
照査位置 ｒ＝1.825ｍ
|  |  |  | Ｓr＝ | －63.72×1.825/2
|  |  |  | ＝ | -58.14 |  | (kN)
３-２．側壁の断面力計算（側壁１）
３-２-１．等圧による断面力の計算
等圧による断面力の計算は、４方向より水圧を受ける条件により行う。
軸力は次式に単位長さを乗じて求める。
|  |  |  | Ｎ＝ | Ｐ・ｒ
|  |  |  | ＝ | 63.92×2.200
|  |  |  | ＝ | 140.62 |  | (kN)
ここに、
|  |  | Ｎ |  | ： | 軸力(kN)
|  |  | Ｐ |  | ： | 等圧荷重 |  |  |  | ＝ | 63.92 |  |  |  | (kN/m2)
|  |  | ｒ |  | ： | 側壁中心半径 |  |  |  | ＝ | 2.2 |  |  |  | (ｍ)
この場合、曲げモーメントとせん断力は生じない。
３-２-２．偏圧による断面力の計算
断面力は、土圧の20％を１方向より偏荷重として受ける場合を考える。
図のＡ～Ｃ各点のモーメントは次式に地盤反力の絶対値を与え、単位長さを乗じて求める。
図のＡ～Ｃ各点の軸力は次式に単位長さを乗じて求める。
|  |  |  | ＭA＝ | 0.163ｑ・ｒ2 |  |  |  | ＝ | 0.163×7.74×2.200^2
|  |  |  | ＝ | 6.11 |  | (kN･m)
|  |  |  | ＭB＝ | －0.125ｑ・ｒ2 |  |  |  | ＝ | －0.125×7.74×2.200^2
|  |  |  | ＝ | -4.68 |  | (kN･m)
|  |  |  | ＭC＝ | 0.087ｑ・ｒ2 |  |  |  | ＝ | 0.087×7.74×2.200^2
|  |  |  | ＝ | 3.26 |  | (kN･m)
|  |  |  | ＮA＝ | 0.212ｑ・ｒ |  |  |  | ＝ | 0.212×7.74×2.200
|  |  |  | ＝ | 3.61 |  | (kN)
|  |  |  | ＮB＝ | ｑ・ｒ |  |  |  | ＝ | 7.74×2.200
|  |  |  | ＝ | 17.03 |  | (kN)
|  |  |  | ＮC＝ | －0.212ｑ・ｒ |  |  |  | ＝ | －0.212×7.74×2.200
|  |  |  | ＝ | -3.61 |  | (kN)
ここに、
|  |  | Ｍ |  | ： | 曲げモーメント(kN･m)
|  |  | Ｎ |  | ： | 軸力(kN)
|  |  | ｑ |  | ： | 偏荷重 ＝ 土圧×20％ | [6 empty] | ＝ | 7.74 |  |  | (kN/m2)
|  |  | ｒ |  | ： | 側壁中心半径 | [6 empty] | ＝ | 2.2 |  |  | (ｍ)
３-２-３．断面力の集計
設計断面力は、等圧と偏圧による断面力を重ね合わせた数値を考える。
|  |  |  | ＭA＝ | 6.11 |  | (kN･m)
|  |  |  | ＭB＝ | -4.68 |  | (kN･m)
|  |  |  | ＭC＝ | 3.26 |  | (kN･m)
|  |  |  | ＮA＝ | 140.62 |  | ＋ | 3.61 |  |  |  | ＝ | 144.23 |  |  | (kN)
|  |  |  | ＮB＝ | 140.62 |  | ＋ | 17.03 |  |  |  | ＝ | 157.65 |  |  | (kN)
|  |  |  | ＮC＝ | 140.62 |  | ＋ | -3.61 |  |  |  | ＝ | 137.01 |  |  | (kN)
３-３．中床版の断面力計算（中床版）
中床版は等分布荷重を受ける周辺固定支持版として算出する。また、開口部を考慮し、三辺固定版
として別途計算する。
|  |  |  | Ｍr＝ | ｐo・ａ2/16・{(１＋ν)－(３＋ν)・(ｒ/ａ)2}
|  |  |  | Ｍθ＝ | ｐo・ａ2/16・{(１＋ν)－(１＋３ν)・(ｒ/ａ)2}
|  |  |  | Ｓr＝ | －ｐo・ｒ/2
ここに、
|  |  | Ｍr |  | ： | 半径方向曲げモーメント(kN･m)
|  |  | Ｍθ |  | ： | 周辺方向曲げモーメント(kN･m)
|  |  | Ｓr |  | ： | せん断力(kN)
|  |  | ｐo |  | ： | 上面に作用する等分布荷重 | [7 empty] | ＝ | 12.35 |  |  | (kN/m2)
|  |  | ａ |  | ： | 側壁中心半径 | [7 empty] | ＝ | 2.2 |  |  | (ｍ)
|  |  | ν |  | ： | ポアソン比 | [7 empty] | ＝ | 0
|  |  | ｒ |  | ： | 照査位置 | [7 empty] | ＝ | 1.85 |  |  | (ｍ)
(１)曲げモーメント
端部 ｒ＝ａ
|  |  |  | Ｍr＝ | 12.35×2.200^2/16×{(1＋0.00)－(3＋0.00)×(2.200/2.200)^2}
|  |  |  | ＝ | -7.47 |  | (kN･m)
|  |  |  | Ｍθ＝ | 12.35×2.200^2/16×{(1＋0.00)－(1＋3×0.00)×(2.200/2.200)^2}
|  |  |  | ＝ | 0 |  | (kN･m)
中央部 ｒ＝０
|  |  |  | Ｍr＝ | 12.35×2.200^2/16×{(1＋0.00)－(3＋0.00)×(0.000/2.200)^2}
|  |  |  | ＝ | 3.74 |  | (kN･m)
|  |  |  | Ｍθ＝ | 12.35×2.200^2/16×{(1＋0.00)－(1＋3×0.00)×(0.000/2.200)^2}
|  |  |  | ＝ | 3.74 |  | (kN･m)
(２)せん断力
端部 ｒ＝ａ
|  |  |  | Ｓr＝ | －12.35×2.200/2
|  |  |  | ＝ | -13.59 |  | (kN)
照査位置 ｒ＝1.850ｍ
|  |  |  | Ｓr＝ | －12.35×1.850/2
|  |  |  | ＝ | -11.42 |  | (kN)
３-４．側壁の断面力計算（側壁２）
３-４-１．等圧による断面力の計算
等圧による断面力の計算は、４方向より水圧を受ける条件により行う。
軸力は次式に単位長さを乗じて求める。
|  |  |  | Ｎ＝ | Ｐ・ｒ
|  |  |  | ＝ | 134.97×2.200
|  |  |  | ＝ | 296.93 |  | (kN)
ここに、
|  |  | Ｎ |  | ： | 軸力(kN)
|  |  | Ｐ |  | ： | 等圧荷重 |  |  |  | ＝ | 134.97 |  |  |  | (kN/m2)
|  |  | ｒ |  | ： | 側壁中心半径 |  |  |  | ＝ | 2.2 |  |  |  | (ｍ)
この場合、曲げモーメントとせん断力は生じない。
３-４-２．偏圧による断面力の計算
断面力は、土圧の20％を１方向より偏荷重として受ける場合を考える。
図のＡ～Ｃ各点のモーメントは次式に地盤反力の絶対値を与え、単位長さを乗じて求める。
図のＡ～Ｃ各点の軸力は次式に単位長さを乗じて求める。
|  |  |  | ＭA＝ | 0.163ｑ・ｒ2 |  |  |  | ＝ | 0.163×12.15×2.200^2
|  |  |  | ＝ | 9.59 |  | (kN･m)
|  |  |  | ＭB＝ | －0.125ｑ・ｒ2 |  |  |  | ＝ | －0.125×12.15×2.200^2
|  |  |  | ＝ | -7.35 |  | (kN･m)
|  |  |  | ＭC＝ | 0.087ｑ・ｒ2 |  |  |  | ＝ | 0.087×12.15×2.200^2
|  |  |  | ＝ | 5.12 |  | (kN･m)
|  |  |  | ＮA＝ | 0.212ｑ・ｒ |  |  |  | ＝ | 0.212×12.15×2.200
|  |  |  | ＝ | 5.67 |  | (kN)
|  |  |  | ＮB＝ | ｑ・ｒ |  |  |  | ＝ | 12.15×2.200
|  |  |  | ＝ | 26.73 |  | (kN)
|  |  |  | ＮC＝ | －0.212ｑ・ｒ |  |  |  | ＝ | －0.212×12.15×2.200
|  |  |  | ＝ | -5.67 |  | (kN)
ここに、
|  |  | Ｍ |  | ： | 曲げモーメント(kN･m)
|  |  | Ｎ |  | ： | 軸力(kN)
|  |  | ｑ |  | ： | 偏荷重 ＝ 土圧×20％ | [6 empty] | ＝ | 12.15 |  |  | (kN/m2)
|  |  | ｒ |  | ： | 側壁中心半径 | [6 empty] | ＝ | 2.2 |  |  | (ｍ)
３-４-３．断面力の集計
設計断面力は、等圧と偏圧による断面力を重ね合わせた数値を考える。
|  |  |  | ＭA＝ | 9.59 |  | (kN･m)
|  |  |  | ＭB＝ | -7.35 |  | (kN･m)
|  |  |  | ＭC＝ | 5.12 |  | (kN･m)
|  |  |  | ＮA＝ | 296.93 |  | ＋ | 5.67 |  |  |  | ＝ | 302.6 |  |  | (kN)
|  |  |  | ＮB＝ | 296.93 |  | ＋ | 26.73 |  |  |  | ＝ | 323.66 |  |  | (kN)
|  |  |  | ＮC＝ | 296.93 |  | ＋ | -5.67 |  |  |  | ＝ | 291.26 |  |  | (kN)
３-５．底版の断面力計算（底版）
底版は等分布荷重を受ける周辺固定支持版として算出する。
|  |  |  | Ｍr＝ | ｐo・ａ2/16・{(１＋ν)－(３＋ν)・(ｒ/ａ)2}
|  |  |  | Ｍθ＝ | ｐo・ａ2/16・{(１＋ν)－(１＋３ν)・(ｒ/ａ)2}
|  |  |  | Ｓr＝ | －ｐo・ｒ/2
ここに、
|  |  | Ｍr |  | ： | 半径方向曲げモーメント(kN･m)
|  |  | Ｍθ |  | ： | 周辺方向曲げモーメント(kN･m)
|  |  | Ｓr |  | ： | せん断力(kN)
|  |  | ｐo |  | ： | 上面に作用する等分布荷重 | [7 empty] | ＝ | 150.5 |  |  | (kN/m2)
|  |  | ａ |  | ： | 側壁中心半径 | [7 empty] | ＝ | 2.2 |  |  | (ｍ)
|  |  | ν |  | ： | ポアソン比 | [7 empty] | ＝ | 0
|  |  | ｒ |  | ： | 照査位置 | [7 empty] | ＝ | 1.725 |  |  | (ｍ)
(１)曲げモーメント
端部 ｒ＝ａ
|  |  |  | Ｍr＝ | 150.50×2.200^2/16×{(1＋0.00)－(3＋0.00)×(2.200/2.200)^2}
|  |  |  | ＝ | -91.05 |  | (kN･m)
|  |  |  | Ｍθ＝ | 150.50×2.200^2/16×{(1＋0.00)－(1＋3×0.00)×(2.200/2.200)^2}
|  |  |  | ＝ | 0 |  | (kN･m)
中央部 ｒ＝０
|  |  |  | Ｍr＝ | 150.50×2.200^2/16×{(1＋0.00)－(3＋0.00)×(0.000/2.200)^2}
|  |  |  | ＝ | 45.53 |  | (kN･m)
|  |  |  | Ｍθ＝ | 150.50×2.200^2/16×{(1＋0.00)－(1＋3×0.00)×(0.000/2.200)^2}
|  |  |  | ＝ | 45.53 |  | (kN･m)
(２)せん断力
端部 ｒ＝ａ
|  |  |  | Ｓr＝ | －150.50×2.200/2
|  |  |  | ＝ | -165.55 |  | (kN)
照査位置 ｒ＝1.725ｍ
|  |  |  | Ｓr＝ | －150.50×1.725/2
|  |  |  | ＝ | -129.81 |  | (kN)
ａ
ａ
ｒ
ｐo
ａ
ａ
ｒ
ｐo
ｑ
ｒ
2ｒ
Ａ
Ｄ
ｑｒ
Ｂ
Ｃ
ｑｒ
Ｐ
ｒ
Ｐ
ｒ
ｑ
ｒ
2ｒ
Ａ
Ｄ
ｑｒ
Ｂ
Ｃ
ｑｒ
ａ
ａ
ｒ
ｐo

## 出Ⅲ
４．応力度照査
４-１．頂版の応力度照査（頂版）
部材番号 1
| 部材厚 |  | 0.35 |  | (ｍ)
| 地表からの深度 |  | 1.854 |  | ～ | 2.204 |  | (ｍ)
平面形状 円形
|  |  |  | 被り |  |  | ピッチ |  | 鉄筋径 | 本数 | 鉄筋量
|  |  |  | (cm) |  |  | (mm) |  |  | (本) | (cm2)
| 前後 | 上 面 |  | 10 |  |  | 250 |  | Ｄ19 | 4 | 11.46
| 方向 | 下 面 |  | 10 |  |  | 250 |  | Ｄ16 | 4 | 7.944
４-２．側壁の応力度照査（側壁１）
部材番号 2
| 部材高 |  | 2.8 |  | (ｍ)
| 地表からの深度 |  | 2.204 |  | ～ | 5.004 |  | (ｍ)
平面形状 円形
|  |  |  | 被り |  |  | ピッチ |  | 鉄筋径 | 本数 | 鉄筋量
|  |  |  | (cm) |  |  | (mm) |  |  | (本) | (cm2)
| 水平 | 外 側 |  | 10 |  |  | 200 |  | Ｄ16 | 5 | 9.93
| 方向 | 内 側 |  | 10 |  |  | 200 |  | Ｄ16 | 5 | 9.93
４-３．中床版の応力度照査（中床版）
部材番号 3
| 部材厚 |  | 0.3 |  | (ｍ)
| 地表からの深度 |  | 5.004 |  | ～ | 5.304 |  | (ｍ)
平面形状 円形
|  |  |  | 被り |  |  | ピッチ |  | 鉄筋径 | 本数 | 鉄筋量
|  |  |  | (cm) |  |  | (mm) |  |  | (本) | (cm2)
| 前後 | 上 面 |  | 10 |  |  | 200 |  | Ｄ13 | 5 | 6.335
| 方向 | 下 面 |  | 10 |  |  | 200 |  | Ｄ13 | 5 | 6.335
４-４．側壁の応力度照査（側壁２）
部材番号 4
| 部材高 |  | 4.6 |  | (ｍ)
| 地表からの深度 |  | 5.304 |  | ～ | 9.904 |  | (ｍ)
平面形状 円形
|  |  |  | 被り |  |  | ピッチ |  | 鉄筋径 | 本数 | 鉄筋量
|  |  |  | (cm) |  |  | (mm) |  |  | (本) | (cm2)
| 水平 | 外 側 |  | 10 |  |  | 200 |  | Ｄ16 | 5 | 9.93
| 方向 | 内 側 |  | 10 |  |  | 200 |  | Ｄ16 | 5 | 9.93
４-５．底版の応力度照査（底版）
部材番号 5
| 部材厚 |  | 0.55 |  | (ｍ)
| 地表からの深度 |  | 9.904 |  | ～ | 10.454 |  | (ｍ)
平面形状 円形
|  |  |  | 被り |  |  | ピッチ |  | 鉄筋径 | 本数 | 鉄筋量
|  |  |  | (cm) |  |  | (mm) |  |  | (本) | (cm2)
| 前後 | 上 面 |  | 11 |  |  | 200 |  | Ｄ19 | 5 | 14.325
| 方向 | 下 面 |  | 11 |  |  | 200 |  | Ｄ19 | 5 | 14.325

## 頂版照査
|  |  |  | 頂 版 |  |  |  | 呼び径 |  |  | 周長
|  |  |  | 端部 | 中央部 | 照査位置 | 3 | 19 | 端部 | 2.865 | 60
| 曲げモーメント Ｍ |  | kN･m | -38.55 | 19.28 | 0 | 2 | 16 | 中央部 | 1.986 | 50
断 面 力 | 軸 力 Ｎ |  | kN | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 照査位置 | 2.865 | 60
| せん断力 Ｓ |  | kN | 70.09 | 0 | 58.14
| 部材幅 ｂ |  | cm | 100 | 100 | 100 |  | 呼び径 | 公称断面積 |  | 周長
| 部材高 ｈ |  | cm | 35 | 35 | 35 | 1 | 13 | 1.267 |  | 40
部材寸法 | As 被り d1 |  | cm | 10 | 10 | 10 | 2 | 16 | 1.986 |  | 50
| As'被り d2 |  | cm | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 2.865 |  | 60
| 有効高 ｄ |  | cm | 25 | 25 | 25 | 4 | 22 | 3.871 |  | 70
| 鉄筋径 Ｄ |  | mm | 19 | 16 | 19 | 5 | 25 | 5.067 |  | 80
引張鉄筋 | 鉄筋本数 ｎ |  | 本 | 4 | 4 | 4 | 6 | 29 | 6.424 |  | 90
| 鉄筋量 As |  | cm2 | 11.46 | 7.944 | 11.46 | 7 | 32 | 7.942 |  | 100
| 鉄筋径 Ｄ |  | mm | 0 | 0 | 0
圧縮鉄筋 | 鉄筋本数 ｎ |  | 本 | 0 | 0 | 0
| 鉄筋量 As' |  | cm2 | 0 | 0 | 0
最 小 | 曲げ ｂ*ｈ*0.002 |  | cm2 | 7 | 7 | 7
鉄筋量 | 軸力 Ｎ*103/σca*0.008 |  | cm2 | 0 | 0 | 0
| 判 定 |  |  | ＯＫ | ＯＫ | 0
| 鉄筋量比 As'/As ０ |  |  | 0 | 0 | 0
| 弾性比 ｎ＝Es/Ec ０ |  |  | 15 | 15 | 15
| 鉄筋比 ｐ＝As/(ｂ*ｄ) |  |  | 0.004584 | 0.0031776 | 0.004584
| ｕ＝ｄ-ｈ/2 |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5
[ＲＧ] | Ｍ'＝Ｍ+Ｎ*ｕ |  |  | 38.55 | 19.28 | 0
| ｋ＝√{2*ｎ*ｐ+(ｎ*ｐ)2}-ｎ*ｐ |  |  | 0.3084 | 0.26475 | 0.3084
| ｊ＝1-ｋ/3 |  |  | 0.8972 | 0.91175 | 0.8972
| Ｃ＝2/(ｋ*ｊ) |  |  | 7.2282 | 8.2856 | 7.2282
| Ｓ＝1/(ｐ*ｊ*ｎ) |  |  | 16.2097 | 23.0109 | 16.2097
| Ｍ'/(ｂ*ｄ2) |  |  | 0.6168 | 0.30848 | －
コンクリート圧縮応力度
| σc＝Ｍ'/(ｂ*ｄ2)*Ｃ |  | N/mm2 | 4.4583 | 2.5559 | －
鉄筋引張応力度
曲げ | σs＝Ｍ'/(ｂ*ｄ2)*Ｓ*ｎ |  | N/mm2 | 149.972 | 106.4759 | －
応力度の | 許容圧縮応力度
照査 |  | σca | N/mm2 | 9 | 9 | －
許容引張応力度
|  | σsa | N/mm2 | 160 | 160 | －
| 判 定 |  |  | ＯＫ | ＯＫ | －
平均せん断応力度
せん断 | τc＝Ｓ/(ｂ*ｊ*ｄ) |  | N/mm2 | 0.31248 | － | 0.25921
応力度の | 許容せん断応力度
照査 |  | τa | N/mm2 | 0.45 | － | 0.45
| 判 定 |  |  | ＯＫ | － | ＯＫ
コンクリート付着応力度
付着 | τo＝Ｓ/(ｕ*ｊ*ｄ) |  | N/mm2 | 1.302 | － | 1.08
応力度の | 許容付着応力度
照査 |  | τoa | N/mm2 | 1.6 | － | 1.6
| 判 定 |  |  | ＯＫ | － | ＯＫ

## 側壁１照査
|  |  |  | 側 壁 １ |  |  |  | 呼び径 |  |  | 周長
|  |  |  | Ａ点 | Ｂ点 | Ｃ点 | 2 | 16 | Ａ点 | 1.986 | 50
| 曲げモーメント Ｍ |  | kN･m | 6.11 | -4.68 | 3.26 | 2 | 16 | Ｂ点 | 1.986 | 50
断 面 力 | 軸 力 Ｎ |  | kN | 144.23 | 157.65 | 137.01 | 2 | 16 | Ｃ点 | 1.986 | 50
| 部材幅 ｂ |  | cm | 100 | 100 | 100
| 部材高 ｈ |  | cm | 40 | 40 | 40 |  | 呼び径 | 公称断面積 |  | 周長
部材寸法 | As 被り d1 |  | cm | 10 | 10 | 10 | 1 | 13 | 1.267 |  | 40
| As'被り d2 |  | cm | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1.986 |  | 50
| 有効高 ｄ |  | cm | 30 | 30 | 30 | 3 | 19 | 2.865 |  | 60
| 鉄筋径 Ｄ |  | mm | 16 | 16 | 16 | 4 | 22 | 3.871 |  | 70
引張鉄筋 | 鉄筋本数 ｎ |  | 本 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5.067 |  | 80
| 鉄筋量 As |  | cm2 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 6 | 29 | 6.424 |  | 90
| 鉄筋径 Ｄ |  | mm | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 7.942 |  | 100
圧縮鉄筋 | 鉄筋本数 ｎ |  | 本 | 0 | 0 | 0
| 鉄筋量 As' |  | cm2 | 0 | 0 | 0
最 小 | 曲げ ｂ*ｈ*0.002 |  | cm2 | 8 | 8 | 8
鉄筋量 | 軸力 Ｎ*103/σca*0.008 |  | cm2 | 1.282 | 1.4013 | 1.2179
| 判 定 |  |  | ＯＫ | ＯＫ | ＯＫ
| 鉄筋量比 As'/As ０ |  |  | 0 | 0 | 0
| 弾性比 ｎ＝Es/Ec ０ |  |  | 15 | 15 | 15
| 鉄筋比 ｐ＝As/(ｂ*ｄ) |  |  | 0.00331 | 0.00331 | 0.00331
| ｕ＝ｄ-ｈ/2 |  |  | 10 | 10 | 10
[ＲＧ] | Ｍ'＝Ｍ+Ｎ*ｕ |  |  | 5.749 | 6.383 | 3.621
| ｋ＝√{2*ｎ*ｐ+(ｎ*ｐ)2}-ｎ*ｐ |  |  | 0.26936 | 0.26936 | 0.26936
| ｊ＝1-ｋ/3 |  |  | 0.91021 | 0.91021 | 0.91021
| Ｃ＝2/(ｋ*ｊ) |  |  | 8.1575 | 8.1575 | 8.1575
| Ｓ＝1/(ｐ*ｊ*ｎ) |  |  | 22.1277 | 22.1277 | 22.1277
| Ｍ'/(ｂ*ｄ2) |  |  | 0.063878 | 0.070922 | 0.040233
コンクリート圧縮応力度
| σc＝Ｍ'/(ｂ*ｄ2)*Ｃ |  | N/mm2 | 0.52108 | 0.57855 | 0.3282
鉄筋引張応力度
曲げ | σs＝Ｍ'/(ｂ*ｄ2)*Ｓ*ｎ |  | N/mm2 | 21.2021 | 23.5402 | 13.3541
応力度の | 許容圧縮応力度
照査 |  | σca | N/mm2 | 9 | 9 | 9
許容引張応力度
|  | σsa | N/mm2 | 160 | 160 | 160
| 判 定 |  |  | ＯＫ | ＯＫ | ＯＫ

## 中床版照査
|  |  |  | 中 床 版 |  |  |  | 呼び径 |  |  | 周長
|  |  |  | 端部 | 中央部 | 照査位置 | 1 | 13 | 端部 | 1.267 | 40
| 曲げモーメント Ｍ |  | kN･m | -7.47 | 3.74 | 0 | 1 | 13 | 中央部 | 1.267 | 40
断 面 力 | 軸 力 Ｎ |  | kN | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 照査位置 | 1.267 | 40
| せん断力 Ｓ |  | kN | 13.59 | 0 | 11.42
| 部材幅 ｂ |  | cm | 100 | 100 | 100 |  | 呼び径 | 公称断面積 |  | 周長
| 部材高 ｈ |  | cm | 30 | 30 | 30 | 1 | 13 | 1.267 |  | 40
部材寸法 | As 被り d1 |  | cm | 10 | 10 | 10 | 2 | 16 | 1.986 |  | 50
| As'被り d2 |  | cm | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 2.865 |  | 60
| 有効高 ｄ |  | cm | 20 | 20 | 20 | 4 | 22 | 3.871 |  | 70
| 鉄筋径 Ｄ |  | mm | 13 | 13 | 13 | 5 | 25 | 5.067 |  | 80
引張鉄筋 | 鉄筋本数 ｎ |  | 本 | 5 | 5 | 5 | 6 | 29 | 6.424 |  | 90
| 鉄筋量 As |  | cm2 | 6.335 | 6.335 | 6.335 | 7 | 32 | 7.942 |  | 100
| 鉄筋径 Ｄ |  | mm | 0 | 0 | 0
圧縮鉄筋 | 鉄筋本数 ｎ |  | 本 | 0 | 0 | 0
| 鉄筋量 As' |  | cm2 | 0 | 0 | 0
最 小 | 曲げ ｂ*ｈ*0.002 |  | cm2 | 6 | 6 | 6
鉄筋量 | 軸力 Ｎ*103/σca*0.008 |  | cm2 | 0 | 0 | 0
| 判 定 |  |  | ＯＫ | ＯＫ | 0
| 鉄筋量比 As'/As ０ |  |  | 0 | 0 | 0
| 弾性比 ｎ＝Es/Ec ０ |  |  | 15 | 15 | 15
| 鉄筋比 ｐ＝As/(ｂ*ｄ) |  |  | 0.0031675 | 0.0031675 | 0.0031675
| ｕ＝ｄ-ｈ/2 |  |  | 5 | 5 | 5
[ＲＧ] | Ｍ'＝Ｍ+Ｎ*ｕ |  |  | 7.47 | 3.74 | 0
| ｋ＝√{2*ｎ*ｐ+(ｎ*ｐ)2}-ｎ*ｐ |  |  | 0.26439 | 0.26439 | 0.26439
| ｊ＝1-ｋ/3 |  |  | 0.91187 | 0.91187 | 0.91187
| Ｃ＝2/(ｋ*ｊ) |  |  | 8.2957 | 8.2957 | 8.2957
| Ｓ＝1/(ｐ*ｊ*ｎ) |  |  | 23.0812 | 23.0812 | 23.0812
| Ｍ'/(ｂ*ｄ2) |  |  | 0.18675 | 0.0935 | －
コンクリート圧縮応力度
| σc＝Ｍ'/(ｂ*ｄ2)*Ｃ |  | N/mm2 | 1.5492 | 0.77565 | －
鉄筋引張応力度
曲げ | σs＝Ｍ'/(ｂ*ｄ2)*Ｓ*ｎ |  | N/mm2 | 64.6563 | 32.3714 | －
応力度の | 許容圧縮応力度
照査 |  | σca | N/mm2 | 9 | 9 | －
許容引張応力度
|  | σsa | N/mm2 | 160 | 160 | －
| 判 定 |  |  | ＯＫ | ＯＫ | －
平均せん断応力度
せん断 | τc＝Ｓ/(ｂ*ｊ*ｄ) |  | N/mm2 | 0.074517 | － | 0.062619
応力度の | 許容せん断応力度
照査 |  | τa | N/mm2 | 0.45 | － | 0.45
| 判 定 |  |  | ＯＫ | － | ＯＫ
コンクリート付着応力度
付着 | τo＝Ｓ/(ｕ*ｊ*ｄ) |  | N/mm2 | 0.37259 | － | 0.31309
応力度の | 許容付着応力度
照査 |  | τoa | N/mm2 | 1.6 | － | 1.6
| 判 定 |  |  | ＯＫ | － | ＯＫ

## 側壁２照査
|  |  |  | 側 壁 ２ |  |  |  | 呼び径 |  |  | 周長
|  |  |  | Ａ点 | Ｂ点 | Ｃ点 | 2 | 16 | Ａ点 | 1.986 | 50
| 曲げモーメント Ｍ |  | kN･m | 9.59 | -7.35 | 5.12 | 2 | 16 | Ｂ点 | 1.986 | 50
断 面 力 | 軸 力 Ｎ |  | kN | 302.6 | 323.66 | 291.26 | 2 | 16 | Ｃ点 | 1.986 | 50
| 部材幅 ｂ |  | cm | 100 | 100 | 100
| 部材高 ｈ |  | cm | 40 | 40 | 40 |  | 呼び径 | 公称断面積 |  | 周長
部材寸法 | As 被り d1 |  | cm | 10 | 10 | 10 | 1 | 13 | 1.267 |  | 40
| As'被り d2 |  | cm | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1.986 |  | 50
| 有効高 ｄ |  | cm | 30 | 30 | 30 | 3 | 19 | 2.865 |  | 60
| 鉄筋径 Ｄ |  | mm | 16 | 16 | 16 | 4 | 22 | 3.871 |  | 70
引張鉄筋 | 鉄筋本数 ｎ |  | 本 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5.067 |  | 80
| 鉄筋量 As |  | cm2 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 6 | 29 | 6.424 |  | 90
| 鉄筋径 Ｄ |  | mm | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 7.942 |  | 100
圧縮鉄筋 | 鉄筋本数 ｎ |  | 本 | 0 | 0 | 0
| 鉄筋量 As' |  | cm2 | 0 | 0 | 0
最 小 | 曲げ ｂ*ｈ*0.002 |  | cm2 | 8 | 8 | 8
鉄筋量 | 軸力 Ｎ*103/σca*0.008 |  | cm2 | 2.6898 | 2.877 | 2.589
| 判 定 |  |  | ＯＫ | ＯＫ | ＯＫ
| 鉄筋量比 As'/As ０ |  |  | 0 | 0 | 0
| 弾性比 ｎ＝Es/Ec ０ |  |  | 15 | 15 | 15
| 鉄筋比 ｐ＝As/(ｂ*ｄ) |  |  | 0.00331 | 0.00331 | 0.00331
| ｕ＝ｄ-ｈ/2 |  |  | 10 | 10 | 10
[ＲＧ] | Ｍ'＝Ｍ+Ｎ*ｕ |  |  | 9.023 | 10.023 | 5.687
| ｋ＝√{2*ｎ*ｐ+(ｎ*ｐ)2}-ｎ*ｐ |  |  | 0.26936 | 0.26936 | 0.26936
| ｊ＝1-ｋ/3 |  |  | 0.91021 | 0.91021 | 0.91021
| Ｃ＝2/(ｋ*ｊ) |  |  | 8.1575 | 8.1575 | 8.1575
| Ｓ＝1/(ｐ*ｊ*ｎ) |  |  | 22.1277 | 22.1277 | 22.1277
| Ｍ'/(ｂ*ｄ2) |  |  | 0.10026 | 0.11137 | 0.063189
コンクリート圧縮応力度
| σc＝Ｍ'/(ｂ*ｄ2)*Ｃ |  | N/mm2 | 0.81784 | 0.90848 | 0.51547
鉄筋引張応力度
曲げ | σs＝Ｍ'/(ｂ*ｄ2)*Ｓ*ｎ |  | N/mm2 | 33.2764 | 36.9644 | 20.9734
応力度の | 許容圧縮応力度
照査 |  | σca | N/mm2 | 9 | 9 | 9
許容引張応力度
|  | σsa | N/mm2 | 160 | 160 | 160
| 判 定 |  |  | ＯＫ | ＯＫ | ＯＫ

## 底版照査
|  |  |  | 底 版 |  |  |  | 呼び径 |  |  | 周長
|  |  |  | 端部 | 中央部 | 照査位置 | 3 | 19 | 端部 | 2.865 | 60
| 曲げモーメント Ｍ |  | kN･m | -91.05 | 45.53 | 0 | 3 | 19 | 中央部 | 2.865 | 60
断 面 力 | 軸 力 Ｎ |  | kN | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 照査位置 | 2.865 | 60
| せん断力 Ｓ |  | kN | 165.55 | 0 | 129.81
| 部材幅 ｂ |  | cm | 100 | 100 | 100 |  | 呼び径 | 公称断面積 |  | 周長
| 部材高 ｈ |  | cm | 55 | 55 | 55 | 1 | 13 | 1.267 |  | 40
部材寸法 | As 被り d1 |  | cm | 11 | 11 | 11 | 2 | 16 | 1.986 |  | 50
| As'被り d2 |  | cm | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 2.865 |  | 60
| 有効高 ｄ |  | cm | 44 | 44 | 44 | 4 | 22 | 3.871 |  | 70
| 鉄筋径 Ｄ |  | mm | 19 | 19 | 19 | 5 | 25 | 5.067 |  | 80
引張鉄筋 | 鉄筋本数 ｎ |  | 本 | 5 | 5 | 5 | 6 | 29 | 6.424 |  | 90
| 鉄筋量 As |  | cm2 | 14.325 | 14.325 | 14.325 | 7 | 32 | 7.942 |  | 100
| 鉄筋径 Ｄ |  | mm | 0 | 0 | 0
圧縮鉄筋 | 鉄筋本数 ｎ |  | 本 | 0 | 0 | 0
| 鉄筋量 As' |  | cm2 | 0 | 0 | 0
最 小 | 曲げ ｂ*ｈ*0.002 |  | cm2 | 11 | 11 | 11
鉄筋量 | 軸力 Ｎ*103/σca*0.008 |  | cm2 | 0 | 0 | 0
| 判 定 |  |  | ＯＫ | ＯＫ | 0
| 鉄筋量比 As'/As ０ |  |  | 0 | 0 | 0
| 弾性比 ｎ＝Es/Ec ０ |  |  | 15 | 15 | 15
| 鉄筋比 ｐ＝As/(ｂ*ｄ) |  |  | 0.0032557 | 0.0032557 | 0.0032557
| ｕ＝ｄ-ｈ/2 |  |  | 16.5 | 16.5 | 16.5
[ＲＧ] | Ｍ'＝Ｍ+Ｎ*ｕ |  |  | 91.05 | 45.53 | 0
| ｋ＝√{2*ｎ*ｐ+(ｎ*ｐ)2}-ｎ*ｐ |  |  | 0.26748 | 0.26748 | 0.26748
| ｊ＝1-ｋ/3 |  |  | 0.91084 | 0.91084 | 0.91084
| Ｃ＝2/(ｋ*ｊ) |  |  | 8.2091 | 8.2091 | 8.2091
| Ｓ＝1/(ｐ*ｊ*ｎ) |  |  | 22.4815 | 22.4815 | 22.4815
| Ｍ'/(ｂ*ｄ2) |  |  | 0.4703 | 0.23518 | －
コンクリート圧縮応力度
| σc＝Ｍ'/(ｂ*ｄ2)*Ｃ |  | N/mm2 | 3.8607 | 1.9306 | －
鉄筋引張応力度
曲げ | σs＝Ｍ'/(ｂ*ｄ2)*Ｓ*ｎ |  | N/mm2 | 158.5954 | 79.3064 | －
応力度の | 許容圧縮応力度
照査 |  | σca | N/mm2 | 9 | 9 | －
許容引張応力度
|  | σsa | N/mm2 | 160 | 160 | －
| 判 定 |  |  | ＯＫ | ＯＫ | －
平均せん断応力度
せん断 | τc＝Ｓ/(ｂ*ｊ*ｄ) |  | N/mm2 | 0.41308 | － | 0.3239
応力度の | 許容せん断応力度
照査 |  | τa | N/mm2 | 0.45 | － | 0.45
| 判 定 |  |  | ＯＫ | － | ＯＫ
コンクリート付着応力度
付着 | τo＝Ｓ/(ｕ*ｊ*ｄ) |  | N/mm2 | 1.3769 | － | 1.0797
応力度の | 許容付着応力度
照査 |  | τoa | N/mm2 | 1.6 | － | 1.6
| 判 定 |  |  | ＯＫ | － | ＯＫ

## 出Ⅳ
５．安定計算
５-１．浮力の安定
浮力の安定に対する検討は活荷重を除いて以下により算出する。
・揚圧力
|  |  | Ｕ＝ | Ａ・ｈ・γw
|  |  | ＝ | (π/4×4.800^2)×7.974×10.00
|  |  | ＝ | 1442.94 |  |  |  | (kN)
ここに、
|  | Ｕ |  | ： | 揚圧力(kN)
|  | Ａ |  | ： | 底版面積(m2)
|  | ｈ |  | ： | 地下水位面から底版下面までの距離 | [9 empty] | ＝ | 7.974 |  | (ｍ)
|  | γw |  | ： | 水の単位重量 | [9 empty] | ＝ | 10 |  | (kN/m3)
・鉛直荷重
|  |  | Ｗ＝ | Ｒd＋Ｒs
|  |  | ＝ | 1597.28＋603.89
|  |  | ＝ | 2201.17 |  |  |  | (kN)
ここに、
|  | Ｗ |  | ： | 鉛直荷重(kN)
|  | Ｒd |  | ： | 躯体自重 |  |  |  | ＝ | 1597.28 |  | (kN)
|  | Ｒs |  | ： | 土砂重量 |  |  |  | ＝ | 603.89 |  | (kN)
|  |  | Ｆ＝ | Ｗ/Ｕ＝ |  |  | 2201.17/1442.94 |  |  |  |  | ＝ | 1.5255 |  | ≧ | 安全率 Ｆa＝ |  |  | 1.2 | より、
浮力の安定に対して安全である。
５-２．支持力の安定
特殊人孔の底版部における支持力の確認は、以下により算出する。
|  | 人孔躯体体積 | [5 empty] | Ｖ＝ | 円形面積×高さ
[8 empty] | ＝ | π/4×4.800^2×8.600
[8 empty] | ＝ | 155.622 |  | (m3)
|  | 固有土砂重量 | [5 empty] | Ｗs＝ | Ｖ×γ
[8 empty] | ＝ | 155.622×18.00
[8 empty] | ＝ | 2801.2 |  | (kN)
|  | 躯体自重 | [5 empty] | Ｗ＝ | 1597.28 |  | (kN)
|  | Ｗs/Ｗ＝ |  |  |  | 2801.20/1597.28 |  |  |  |  | ＝ | 1.7537 |  | ≧ | 1 |  | より、
支持地盤に対して、固有の鉛直土圧より人孔躯体重量が軽いことから安全である。