## Sheet1
等径管水路における管径の計算
浄水場における沈殿池とろ過池とか、ろ過池と浄水池、あるいは浄水池と排水池といったように、
２つの池の水位差が地形上肯定されていて、その間に一定量の水を流したいとき、必要な管径を求め
なければならない。その方法について述べる。
▽
Ｈ
▽
|  |  |  | Ａ･ |  |  |  | Ｂ･
[10 empty] | ･Ｃ |  | Ｖ→ | [8 empty] | ･Ｆ
Ｅ
図において、管径は一定でその値がＤ、ＡＦ間の管長をＬ、摩擦損失係数をｆ、管入口の損失水頭
をｈe＝ｆe(Ｖ2/2ｇ)、屈折による損失水頭をｈbe＝ｆbe(Ｖ2/2ｇ)、弁による損失水頭をｈv＝
ｆv(Ｖ2/2ｇ)、流出による損失水頭をｈo＝ｆo(Ｖ2/2ｇ)とすると、
Ｈ＝ｈe＋Σｈbe＋ｈv＋ｈo＋ｆ･Ｌ/Ｄ･Ｖ2/2ｇ
＝（ｆe＋Σｆbe＋ｆv＋ｆo＋ｆ･Ｌ/Ｄ）･Ｖ2/2ｇ
流速 Ｖ＝ Ｑ/Ａ ＝ 4Ｑ/πＤ2 、これを上式に代入すると、
Ｈ＝（ｆe＋Σｆbe＋ｆv＋ｆo＋ｆ･Ｌ/Ｄ）/2ｇ･（4Ｑ/πＤ2）2
| ∴ | Ｄ5＝{(ｆe＋Σｆbe＋ｆv＋ｆo)･Ｄ＋ｆＬ}･8Ｑ2/ｇπ2Ｈ | [17 empty] | ･･･式①
|  | 角端 |  |  |  |  | 隅切り |  |  |  |  | 丸味つき | [5 empty] | ベルマウス |  |  |  | 突出し
| ｆe＝0.5 |  |  |  |  | ｆe＝0.25 |  |  |  |  | ｆe＝0.1(円形) | [5 empty] | ｆe＝0.01～0.05 |  |  |  |  | ｆe≒1.0
～0.2(長方形)
θ
[11 empty] | θ° |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 45 |  | 60 |  | 90 | 120
[11 empty] | ｆbe |  | 0.022 |  |  | 0.073 |  |  | 0.183 |  | 0.365 |  | 0.99 | 1.89
ｆe＝0.5＋0.3cosθ
| ＋0.2cos2θ | [11 empty] | （昭和46年度改訂版「水理公式集」より）
【計算条件】
| Ｈ： |  | 水面差（ｍ） | [5 empty] | ＝ | 17.4 |  |  |  | ｍ
| Ｑ： |  | 流量（ｍ3/秒） | [5 empty] | ＝ | 0.0035 |  |  |  | ｍ3/秒
| ｎ： |  | 粗度係数 | [5 empty] | ＝ | 0.01
| Ｌ： |  | 管長（ｍ） | [5 empty] | ＝ | 780
| ｆe： |  | 流入損失係数 | [5 empty] | ＝ | 0
| ｆbe：屈折損失係数 | [7 empty] | ＝ | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 箇所
| ｆv： |  | 弁損失係数 | [5 empty] | ＝ | 0
| ｆo： |  | 流出損失係数 | [5 empty] | ＝ | 0
| ｆ： |  | 摩擦損失係数 マニング式による | [10 empty] | ｆ＝124.5･ｎ2/Ｄ1/3
Ｑ：9,000ｍ3/２ヶ月（水道使用量実績）より、安全率＝２
Ｑ＝9,000ｍ3÷2÷30÷24÷3600×2
Ｌ：既No.4～No.20-1 ＝ 779.95ｍ ⇒ 780ｍ
|  |  |  | FH1： |  | 送水管最高点レベル | [5 empty] | ＝ | 260.19 |  |  |  | ｍ |  | No.20-1の地盤高とする
|  |  |  | FH2： |  | 送水管放出点レベル | [5 empty] | ＝ | 242.79 |  |  |  | ｍ |  | 既No.4の地盤高とする
[6 empty] | Ｈ＝ | 260.19－242.79
【計算】
| 管内径Ｄを、 |  |  |  | 0.1 |  |  | ｍと仮定すると、
|  | ｆ＝ | 124.5×0.01^2/(0.1^1/3)
|  | ＝ | 0.0268
これらの値を式①の右辺に代入すると、
|  | Ｄ5＝ | {(0＋0×0＋0＋0)×0.1＋0.0268×780}×8×0.0035^2/(9.8×π^2×17.4)
|  | ＝ | 1.2173 |  |  | ×10^-6
|  | Ｄ＝ | 0.07 |  |  | ｍ
第２近似値Ｄ＝0.07ｍとして計算すると
|  | ｆ＝ | 124.5×0.01^2/(0.07^1/3)
|  | ＝ | 0.0302
|  | Ｄ5＝ | {(0＋0×0＋0＋0)×0.07＋0.0268×780}×8×0.0035^2/(9.8×π^2×17.4)
|  | ＝ | 1.2173 |  |  | ×10^-6
|  | Ｄ＝ | 0.07 |  |  | ｍ
よって、必要な管径は0.07ｍとなるため、φ75mm を採用する。

## Sheet2
送水管径の検討
摩擦損失水頭はヘーゼン・ウイリアムズ公式より求める。
Ｈ＝10.666･Ｃ-1.85･Ｄ-4.87･Ｑ1.85･Ｌ
ここに、
|  |  | Ｈ： |  | 摩擦損失水頭（ｍ）
|  |  | Ｃ： |  | 流速係数 |  |  | ＝ | 110 |  |  | 管 種 | Ｃ
|  |  | Ｄ： |  | 管内径（ｍ） |  |  | ＝ | 0.075 | ｍ |  | モルタルライニング鋳鉄管 | 110
|  |  | Ｑ： |  | 流量（ｍ3/秒） |  |  | ＝ | 0.0035 | ｍ3/秒 |  | 塗覆装鋼管 | 110
|  |  | Ｌ： |  | 延長（ｍ） |  |  | ＝ | 780 | ｍ |  | 硬質塩化ビニル管 | 110
[12 empty] | 水道配水用ポリエチレン管 | 110
[12 empty] | ステンレス鋼管 | 110
Ｑ：9,000ｍ3/２ヶ月（水道使用量実績）より、安全率＝２
Ｑ＝9,000ｍ3÷2÷30÷24÷3600×2
Ｌ：既No.4～No.20-1 ＝ 779.95ｍ ⇒ 780ｍ
|  |  | Ｈ＝ | 10.666×（110^-1.85）×（0.075^-4.87）×（0.0035^1.85）×780
|  |  | ＝ | 11.981 |  |  | ｍ
また、実揚程は次式で求める。
ｈa＝FH1－FH2
ここに、
|  |  | ｈa： |  | 実揚程（ｍ）
|  |  | FH1： |  | 送水管最高点レベル |  |  | ＝ | 260.19 | ｍ | No.20-1の地盤高とする
|  |  | FH2： |  | 送水管放出点レベル |  |  | ＝ | 242.79 | ｍ | 既No.4の地盤高とする
|  |  | ｈa＝ | 260.19－242.79
|  |  | ＝ | 17.4 |  |  | ｍ
実揚程 ＞ 摩擦損失水頭 となるため、管径φ75mm で流下可能である。